福建中医药大学学生宿舍4G 电表询价采购文件

一、福建中医药大学学生宿舍4G 电表询价采购项目，经校后勤管理处招标工作小组研究，决定对该项目进行询价采购，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商前来参选。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学学生宿舍4G 电表询价采购

2、项目地点：福建中医药大学屏山校区24#楼、33#楼、旗山校区国际中医药培训中心

3、项目控制价：8万元

4、采购数量：132台

5、交货时间：合同签订后7个日历日

6、质保期：2年

三、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含电表生产或销售业务。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、询价文件领取 ：投标人自行网上下载询价文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、询价文价递交截止时间：2025年 5 月29 日15 时（北京时间）。

5、询价文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2025年 5 月29 日 15 时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、凡对本次询价事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22861111

四、投标报价说明

各投标人根据询价文件中所提供的采购数量及技术参数要求（详见附件一）进行投标报价。（投标控制价为8万元整）

五、询价文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(见附件四，投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二：报价单格式填写）。

5、承诺书（按附件三：承诺书格式填写）。

六、询价文件要求

1、所有询价文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、所有询价文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：在样品符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由评标小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价80000元作为本项目报价的最高限价，报价人报价超出控制价的，按无效报价处理。

八、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

九、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：技术参数及要求

附件二：报价单

附件三：承诺书

附件四：法定代表人授权委托书

福建中医药大学后勤管理处

2025年 5月 23日

附件一：

一、电表的技术参数及要求

1. 单相电子式电能表（导轨），符合GB/T 17215.321-2008标准，具有电能计量、电参数测量、负荷监控、智能控制、LCD液晶显示、远程通讯等功能，精度高；

2.接入方式：直连式接入；

3.计量：支持不低于1路计量，可进行独立控制；

4.计量精度：不低于有功B级、无功2级；

5.测量功能：实时测量电压、电流、有功功率、视在功率、功率因素；

6.电压：额定电压220VAC，正常工作范围0.9Un～1.1Un，扩展工作范围0.8Un～1.15Un，测量误差≤±1%；

7.电流：≥0.2-0.5（60A），启动电流0.4%Ib，测量误差≤±1%；

8.电网频率：50Hz±1%；

9.电表内时钟精度：≤0.5s/d；

10.波特率：1200dps、2400dps、4800dps、9600dps；

11.适用环境：工作温度-25℃～60℃，极限工作温度-40℃～70℃，相对湿度≤95%；

12.安装方式：35mm标准导轨式外壳，安装方便，具有内嵌式调试按键，便于工程调试；

13.外形尺寸：尺寸：≤76mm×89mm×74mm；；

14.显示：LCD液晶显示，支持自动轮显和手动轮显两种显示方式；

15.日冻结：可存储不少于30天的冻结数据；

16.通讯功能：具备一路RS485通信接口或一路4G无线通信接口，若通过 RS485 接口可与下端其他带RS485通信的电能表设备级联通信；若通过4G无线通信接口可与后台软件进行通信，后台软件也经4G无线通信接口与当前4G电能表级联的其他表具进行通信；

17.公共假日、春节、周休日设置：分别设置各假日、周休日运行时间及对应运行的日时段表号；

18.负荷控制功能：允许最大负荷的保护值可编程设置，当实际负荷超过编程设置值时，电能表能断电保护，同时在仪表液晶显示器或后台上显示对应报警信息；

19.恶性负载识别功能：可识别超过10种恶性负载，当电能表监测到有恶性负载接入时，实施断电操作，达到规定预警时间后，电能表自动合闸，若恶性负载不移除则继续拉闸；达到拉闸规定次数后（默认3次），电能表不再合闸，且能够正确记录接入恶性负载拉闸事件；

20.恶性负载参数设置：可设置恶性负载拉闸控制时间，恶性负载拉闸警告次数、恶性负载最小阈值、PPF判定值及RFP判定值参数；

21.其它功能：具有温度检测功能；具有电费清零、电量清零、电表清零、远程拉闸合闸功能。

22.设备需接入现有用电管理系统，实现移动端水电用量查询、余额查询、自助缴费、消息推送等功能。

23. 报价含设备安装、调试、辅材等，含2年通讯流量费（2年后每块表每年收取5元流量费）。

24. 质保期：2年。

25.交货期和安装期：合同签订后5个工作日内全部货物须一次性到货，根据用户要求7天内安装完毕。

附件二：

报 价 单

金额单位：元

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单相电子式电能表（导轨） | 台 | 132 |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以单价       元，总价             元，承接贵单位“福建中医药大学学生宿舍4G 电表询价采购”项目，报价包含运输、安装、调试、税收等所有费用，质保期2年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。

承诺人：              （公章）

年   月   日

附件四：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学学生宿舍4G 电表询价采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

特此委托。

代理人：

身份证号码：

公司(盖章) ：

法定代表人 (签字)  ：

年      月     日